## Slide 1
Vă mulțumim
http://www.aphttp://www.apavital.ro/circuitul_apei_(schema_cinetica)-1479-ro.htmlavital.ro/circuitul_apei_(schema_cinetica)-1479-ro.html

## Slide 2
Relațiile cu publicul în cadrul ApaVital IAȘI
iulie 2017

## Slide 3
Organigrama Atelierului Gestiune Contoare
Șef Atelier
Formație Zona Judeteana Iasi
Formatie Zona Metropolitană Iași
Vidanjări fose septice
1 inginer
1 gestionar
5 instalatori
1 tehnician
4 vidanjori
1 inginer
1 gestionar
19 instalatori

## Slide 4: Atribuții
Gestiunea parcului de contoare al societății;
Înlocuirea, repararea și reglajul contoarelor de apă, conform specificațiilor metrologice;
Elaborarea și urmărirea graficului de înlocuire si verificare metrologică a contoarelor în concordanță cu prevederile legale privind durata de valabilitate metrologică a acestora;
Asigurarea gestiunii sigiliilor aplicate contoarelor;
Pregătirea contoarelor (curățare, recalibrare piese, reglare) în vederea verificării metrologice in cadrul Laboratorului Metrologic propriu;
Înlocuirea contoarelor de apă ce au fost semnalate cu deficiențe în funcționare (mecanism blocat, ilizibile, distruse etc);

## Slide 5: Atribuții
Întocmirea situațiilor de lucrări ocazionate de evenimente neprevăzute cum sunt: ruperea voluntară/ accidentală a sigiliilor, modificări ale branșamentelor de apă solicitate de utilizatori (redimensionări, montaje contoare pe by- pass etc.), deteriorări ale mijloacelor de măsurare aflate în decontare cu utilizatorii imputabile acestora și în oricare alte cazuri similar inclusiv urmărirea și încasarea contravalorii facturilor emise, până la expirarea termenului scadent prevăzut de legislația in vigoare.
Identificarea contoarelor susceptibile de a indica valori eronate si transmiterea acestora către Laboratorul Metrologic cu scopul verificării metrologice sau programarea redimensionării și înlocuirii acestora;
Îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți de către managementul de nivel superior al societății.

## Slide 6: Atribuții
Cercetarea pieței în vederea identificării unor noi tipuri de contoare cu performanțe superioare celor utilizate de către societate, pre- echipate pentru citirea de la distanță;
Montarea de dispozitive de citire de la distanță a contoarelor și asigurarea mentenanței acestora;
Redimensionarea și înlocuirea contoarelor existente, în vederea optimizării raportului dintre dimensiunea contoarelor și consumurile efective ale utilizatorilor, cu scopul diminuării pierderilor comerciale;
Derularea unei activități cu caracter permanent privind montarea unor contoare de clasă superioară de precizie;

## Slide 7: Atribuții
Participarea la elaborarea și implementarea Programului de reducere a pierderilor;
Verificarea respectării condițiilor de montaj a contoarelor de apă din aprobările de model emise de B.R.M.L., în cazul lucrărilor efectuate de personalul din subordine;
Informarea utilizatorilor cu privire la datele și perioadele operațiunilor de suspendare temporară a furnizării serviciilor, la schimbarea contoarelor conform dispozitiilor legale în vigoare.
Onorarea tuturor comenzilor primite de la clientii nostri de vidanjare fose septice, decolmatare/spalare retele canalizare.

## Slide 8
Mediul de lucru
Aria de deservire: localităţi din judeţele Iaşi, Neamţ.
Contoare de branșament: ~86000
Module radio pentru citirea contoarelor de la distanță: ~5000 buc.
Componență utilizatori:
Utilizatori individuali - proprietari case
Asociații de locatari/proprietari
Agenți economici, instituții publice
Puncte termice, centrale termice și module termice

## Slide 9: Tipuri de contoare utilizate
Contoare, pe diametre:
cele cuprinse între d.n. 15- 40 mm sunt în proporție de 85% clasă C de precizie,
cele cu d.n. ≥ 50 mm sunt 60% clasa B și 40% clasă C.

## Slide 10
Denumire | FLODIS |  |  | 
Tip | monojet, totalizator extrauscat, totalizator TVM |  |  | 
Producător | ITRON |  |  | 
Clasa de precizie | C (conform rației R de mai jos), ORIZONTAL |  |  | 
Diametru, mm | 15 | 20 | 25 | 32
Debit minim, Q1, mc/h | 0,0156 | 0,0250 | 0,0393 | 0,0625
Debit tranziție, Q2, mc/h | 0,0249 | 0,0400 | 0,0628 | 0,100
Q2/Q1 | 1,6 |  |  | 
Debit nominal, Q3, mc/h | 2,5 | 4,0 | 6,3 | 10,0
Debit maxim, Q4, mc/h | 3,125 | 5,000 | 7,875 | 12,500
R (Q3/Q1) | 160 | 160 | 160 | 160
Debitul de pornire, Qstart, l/h | 5 | 6 | 10 | 12
Aprobare de model | LNE 19130 | LNE 19864 | LNE 14887 | 
Condiții instalare | Orizontal ± 15, nu necesită tronsoane de liniștire |  |  | 
Caracteristici contor d.n. 15-32mm
Flodis – clasă C de precizie

## Slide 11: Caracteristici contor d.n. 40-150mm Flostar – clasă C de precizie
Denumire | FLOSTAR M |  |  |  |  | 
Tip | monojet, totalizator extrauscat, totalizator TVM, IP 68 |  |  |  |  | 
Producător | ITRON |  |  |  |  | 
Clasa de precizie | C (conform rației R de mai jos), ORIZONTAL |  |  |  |  | 
Diametru, mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150
Debit minim, Q1, mc/h | 0,100 | 0,100 | 0,127 | 0,158 | 0,250 | 0,400
Debit tranziție, Q2, mc/h |  |  |  |  |  | 
Q2/Q1 | 1,6 |  |  |  |  | 
Debit nominal, Q3, mc/h | 16,0 | 25,0 | 40,0 | 63,0 | 100,0 | 160,0
Debit maxim, Q4, mc/h | 20,00 | 31,25 | 50,00 | 78,75 | 125,00 | 200,00
R (Q3/Q1) | 160 | 250 | 315 | 400 | 400 | 400
Debitul de pornire, Qstart, l/h | 22 | 32 | 35 | 50 | 70 | 90
Aprobare de model | M.I.D., LNE 11437 |  |  |  |  | M.I.D., LNE 7305
Condiții instalare | Orizontal ± 15, nu necesită tronsoane de liniștire |  |  |  |  | 

## Slide 12: Caracteristici contor d.n. 50-150mm Woltex – clasă B de precizie
Denumire | WOLTEX WEG |  |  |  | 
Tip | Woltmann, totalizator extrauscat, totalizator TVM, IP 68 |  |  |  | 
Producător | ITRON |  |  |  | 
Clasa de precizie | B, orice poziție de montaj |  |  |  | 
Diametru, mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 150
Debit minim, Qmin, mc/h | 0,45 | 0,75 | 1,20 | 1,80 | 4,50
Debit tranziție, Qt, mc/h | 3 | 5 | 8 | 12 | 30
Debit nominal, Qn, mc/h | 25 | 40 | 60 | 100 | 250
Debit maxim, Qmax., mc/h | 50 | 80 | 120 | 200 | 500
Debitul de pornire, Qstart, mc/h | 0,19 | 0,22 | 0,3 | 0,38 | 1
Aprobare de model | C.E.E., LNE 19281 |  |  |  | 
Condiții instalare | Clasa B de precizie indiferent de poziția de montaj; se recomandă montarea în amonte de contor a unui filtru de impurități |  |  |  | 

## Slide 13: Condițiile de instalare a contoarelor
În faza de execuție a branșamentelor, contoarele sunt instalate de către secția specializată din cadrul S.C. Apavital, respectiv Secția Lucrări Tehnico- Edilitare.
Montarea contoarelor se face cu respectarea condițiilor din aprobările de model emise de BRML.
Costurile generate de avizare, proiectare și execuție a lucrărilor sunt suportate integral de către utilizator.

## Slide 14: Lucrările de asigurare a mentenanței contoarelor
Înlocuirea contoarelor, redimensionările, reglajele și reparațiile acestora, precum și mentenența modulelor radio se face de către cei 26 de salariați cu funcții de execuție din cadrul Atelierului Gestiune Contoare.
Intervalul dintre două verificări metrologice este de 7 ani conform reglementărilor BRML; verificările sunt efectuate în laboratorul propriu al S.C. Apavital S.A..

## Slide 15: Sancțiuni în cazul distrugerii contorului sau a ruperii sigiliului
În cazul distrugerii accidentale (îngheț, șoc mecanic, încălzire cu flacără etc.), utilizatorul trebuie să-și procure același tip de contor și să achite situația de lucrări aferentă deplasării echipei pentru înlocuirea contorului distrus. În cazul în care deteriorarea contorului se produce voluntar, prin intervenții asupra mecanismului de înregistrare, se consideră că utilizatorul a fraudat contorul; acesta va plăti un consum clandestin + contravaloarea contorului și costurile aferente resigilării.

## Slide 16: Măsuri pentru diminuarea pierderilor de apă
Prin intermediul Atelierului Gestiune Contoare se întreprind următoarele măsuri:
Redimensionarea și înlocuirea contoarelor existente, în vederea optimizării raportului dintre dimensiunea contoarelor și consumurile efective ale utilizatorilor, cu scopul diminuării pierderilor comerciale .
Derularea unei activități cu caracter permanent privind montarea unor contoare de clasă superioară de precizie.